STUDIE

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. – budova „Gočár" – Vestavba bazénu pro rehabilitaci

ČÁST – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka

Dne: 17.12.2025

OBSAH:

1.	Úvod	4

2.	Podklady projektu	4

3.	Koncept rozvodů studené vody	4

4.	Koncept kanalizace	5

5.	Orientační bilance potřeby vody a množství odpadních vod	6

# Úvod

Předmětem této části je návrh koncepčního řešení napojení na soustavu ústředního vytápění pro vestavbu rehabilitačního bazénu, včetně napojení trubkového výměníku pro bazén a ohřívačů VZT jednotek.

# Podklady projektu

- Architektonická studie „Budova Gočár – Vestavba bazénu pro rehabilitaci", 05/2025

- Podklady pro bazénovou technologii – BAZENSERVIS, s.r.o. (04/2025)

- Podklady pro vzduchotechniku – ELKLIMA s.r.o., studie (05/2025)

- Příslušné ČSN a hygienické předpisy (zejména ČSN EN 12831, ČSN 06 0310)

# Koncept napojení trubkového výměníku pro bazén

Pro ohřev vody v rehabilitačním bazénu bude osazen trubkový výměník o minimálním výkonu 150 kW.

Parametry napojení:

- Spád topného média: 70/50 °C

- Primární strana výměníku bude napojena na stávající rozvod ÚT v objektu

- Sekundární strana výměníku bude napojena na bazénový okruh dle požadavků bazénové technologie

Blokace a regulace:

- Blokace při dosažení teploty 40 °C v bazénovém rozvodu úpravny – při překročení teploty 40 °C bude automaticky uzavřen přívod topného média na primární straně výměníku

- Blokace při zastavení cirkulace – chod primárního okruhu výměníku je podmíněn chodem cirkulačního čerpadla bazénové vody; při zastavení cirkulace bazénové vody bude automaticky uzavřen přívod topného média

- Měření a regulace teploty vody v bazénu bude zajištěno systémem MaR bazénové technologie

# Koncept napojení ohřívačů VZT jednotek

Pro ohřev vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách budou osazeny vodní ohřívače napojené na soustavu ÚT.

VZT jednotka č. 1 (bazénová hala):

- Výkon ohřívače: 	40 kW

- Spád topného média: 	70/50 °C

- Napojení na primární rozvod ÚT v objektu

VZT jednotka č. 2 (sociální a provozní prostory):

- Výkon ohřívače: 	13 kW

- Spád topného média: 	70/50 °C

- Napojení na primární rozvod ÚT v objektu

Regulace ohřívačů bude zajištěna autonomními regulačními systémy MaR vzduchotechnických jednotek s možností napojení na nadřazený systém MaR objektu.

# Orientační tepelná bilance celkových požadovaných výkonů

Rekapitulace tepelných výkonů:

| Zařízení | Výkon |
| --- | --- |
| Trubkový výměník pro bazén | 150 kW |
| Ohřívač VZT jednotky č. 1 | 40 kW |
| Ohřívač VZT jednotky č. 2 | 13 kW |

Vytápění prostor (otopná tělesa/podlahové vytápění)	27 kW

Ohřev teplé vody (TV)		40 kW

CELKEM				270 kW

Podrobná tepelná bilance včetně výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností bude zpracována v dalším stupni PD.

# Koncept napojení na stávající zdroj tepla v objektu

Řešené prostory budou napojeny na stávající zdroj tepla lázeňského komplexu. Napojení bude provedeno prostřednictvím napojením na hlavní rozdělovač potrubí.

Předpokládané parametry stávající soustavy:

- Teplonosné médium: 	horká voda

- Teplotní spád: 	předpokládáme 70/50 °C

- Tlak v soustavě: 	je nutné zjistit v dalším stupni PD

Kapacita stávajícího zdroje tepla a rozvodů bude prověřena s ohledem na nárůst tepelného odběru. V případě nedostatečné kapacity bude navrženo posílení zdroje nebo instalace lokálního zdroje tepla.

Materiál potrubí: ocelové bezešvé potrubí, vícevrstvé plastové systémy. Potrubí bude izolováno proti tepelným ztrátám.

# Koncept ohřevu teplé vody

Nově navržená dispozice bude rozšířena o hygienická zázemí pro ženy i muže obsahující celkem 6 sprch a 6 umyvadel vyžadující napojení na teplou vodu. Pokud současné rozvody nezvládnou pokrýt nárůst odběru teplé vody, bude v technické místnosti nutné osadit nepřímotopný zásobník teplé vody o velikosti 300 Litrů.

Voda bude v zásobníku ohřívána nepřímotopným trubkovým výměníkem tepla napojeným na stávající rozvody tepla. Teplota vody zásobníku nemá překročit 
60 °C. Tepelný výkon přiváděný pro ohřev teplé vody je 40 kW.

Přesné výpočty budou stanoveny v dalším stupni PD na základě přesnějších údajů.

# Vytápění prostor

V řešených prostorech bude zajištěno vytápění pro dosažení požadovaných vnitřních teplot:

- Bazénová hala (1.04): 30 °C – vytápění zajištěno kombinací VZT a podlahového vytápění

- Hygienické zázemí (šatny, sprchy, WC):	28 °C

- Vstupní hala, chodby: 		18 °C

- Zázemí personálu, úklid: 		20 °C

- Strojovny: 				15 °C

# Koordinace s ostatními profesemi

- Stavební část: prostupy konstrukcemi, instalační šachty, podhled

- Bazénová technologie: napojení trubkového výměníku, blokace a regulace

- VZT: napojení ohřívačů VZT jednotek, koordinace regulace

- Elektro a MaR: napojení regulačních prvků, čidel teploty, pohonů ventilů

# Závěr

Navržený koncept ÚT zajišťuje napojení všech tepelných spotřebičů na stávající soustavu ústředního vytápění s respektováním požadavků bazénové technologie a vzduchotechniky. Detailní technické řešení včetně dimenzování potrubí a výběru konkrétních komponentů bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.

V Pardubicích, 12/2025	Ing. Vojtěch Procházka