STUDIE

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. – budova „Gočár" – Vestavba bazénu pro rehabilitaci

ČÁST – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vypracoval: Ing. Vojtěch Procházka

Dne: 17.12.2025

OBSAH:

1.	Úvod	4

2.	Podklady projektu	4

3.	Koncept rozvodů studené vody	4

4.	Koncept kanalizace	5

5.	Orientační bilance potřeby vody a množství odpadních vod	6

# Úvod

Předmětem této části je návrh koncepčního řešení zdravotně technických instalací pro vestavbu rehabilitačního bazénu v 1.NP levého křídla pavilonu „Gočár" včetně hygienického zázemí, úklidových prostor a technických místností.

# Podklady projektu

- Architektonická studie „Budova Gočár – Vestavba bazénu pro rehabilitaci", 05/2025

- Podklady pro bazénovou technologii – BAZENSERVIS, s.r.o. (04/2025)

- Podklady pro vzduchotechniku – ELKLIMA s.r.o., studie (05/2025)

- Příslušné ČSN a hygienické předpisy (zejména vyhl. 238/2011 Sb., ČSN 75 5455, ČSN 75 6760, ČSN 75 2410, ČSN 75 6101)

# Koncept rozvodů studené vody

Rozvody studené vody budou napojeny na stávající vnitřní rozvody v objektu pavilonu „Gočár". Konkrétní místo napojení bude upřesněno v dalším stupni PD po zaměření stávajícího stavu.

Studená voda bude přivedena:

- Rehabilitační bazén – přívod napouštěcí a doplňkové vody do akumulační jímky včetně měření spotřeby (dle požadavků bazénové technologie).

- Hygienické zázemí muži (1.10–1.13):

  - šatna – umyvadlo

  - sprchy – 3× sprchová hlavice

  - WC – umyvadlo, WC nádržka/ventil

  - WC imobilní – umyvadlo, WC nádržka/ventil

- Hygienické zázemí ženy (1.20–1.23):

  - šatna – umyvadlo

  - sprchy – 3× sprchová hlavice

  - WC – umyvadlo, WC nádržka/ventil

  - WC imobilní – umyvadlo, WC nádržka/ventil

- Úklidové prostory (1.03) – výlevka/dřez

- Zázemí personálu (1.05) – umyvadlo, WC

- Strojovny – servisní výtoky dle potřeby

Rozvody budou vedeny v podhledech, instalačních předstěnách a drážkách stěn. Materiál potrubí: PP-R s atestem na pitnou vodu.

# Koncept kanalizace

Vnitřní kanalizace bude řešena jako gravitační s napojením na stávající kanalizační systém objektu.

Kanalizace zahrnuje:

- Odpadní vody ze všech zařizovacích předmětů v hygienickém zázemí (sprchy, umyvadla, WC), úklidu a zázemí personálu

- Odvod kondenzátu z VZT – odvodnění strojovny VZT (1.06) včetně podlahových vpustí

- Odkanalizování strojoven:

  - odkanalizování pracího tlakového potrubí filtrů (dimenze na průtok min. 13 l/s)

  - odkanalizování strojovny technologie bazénu (1.07)

  - vypouštění akumulační jímky

  - bezpečnostní přepad z akumulační jímky

- Odvodnění ochozů kolem rehabilitačního bazénu s odtokem do kanalizace (podlahové vpusti/žlaby)

Materiál kanalizačního potrubí: PP-HT systém pro připojovací a odpadní potrubí, PVC pro svodné potrubí ve styku s zeminou.

Dimenze odpadního potrubí budou stanoveny v dalším stupni PD na základě výpočtu průtoků.

# Orientační bilance potřeby vody a množství odpadních vod

Hodnoty jsou přebrány z Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. a ČSN 75 2410 – Hospodaření s vodou v bazénech a koupalištích.

Potřeba vody:

- 2x pracovník:			 	0,12 m³/den

- 20x ošetřovaná osoba:	 	0,14 m³/den

- Napouštění a doplňování bazénu: 		52 m³/den

- Celková denní potřeba: 		52,26 m³/den

Množství odpadních vod: Odpovídá celkové denní potřebě vody.

6. Způsob napojení na stávající rozvody ZTI v budově

Nové rozvody studené vody budou napojeny na stávající vnitřní vodovod v objektu pavilonu „Gočár" prostřednictvím [doplň – např. odbočky ze stoupacího potrubí v suterénu/technické místnosti]. Pro technologii bazénu bude osazena samostatná podružná vodoměrná sestava.

Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační systém objektu v místě [doplň – např. hlavní kanalizační stoky v suterénu]. Kapacita stávajícího systému bude prověřena s ohledem na větší jednorázové průtoky z bazénové technologie (proplach filtrů).

7. Koordinace s ostatními profesemi

- Stavební část: prostupy konstrukcemi, instalační šachty, podhled, spádování podlah

- VZT: odvodnění kondenzátů, vpusti ve strojovně VZT

- Bazénová technologie: napojení akumulační jímky, odvodnění filtrů a technologických nádrží

- Elektro a MaR: měření spotřeby vody, čidla hladiny, havarijní uzávěry

8. Závěr

Navržený koncept ZTI umožňuje realizaci vestavby rehabilitačního bazénu s plnohodnotným hygienickým zázemím. Detailní technické řešení bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.

V Pardubicích, 12/2025	Ing. Vojtěch Procházka