# VZT

Větrání bude kombinované. Ve většině místností lze otevřít okno a větrat přirozeně. Současně budou místnosti větrány nuceně pomocí vzduchotechniky. Rekuperační jednotka o výkonu 4735 m³/h bude umístěna v technické místnosti (2.2). Čerstvý vzduch bude přiváděn do šaten, chodeb a tělocvičny, odvod zajištěn ze sociálních zázemí, toalet, skladů, úklidových místností a tělocvičny. Jednotka bude vybavena zpětným získáváním tepla s účinností 90 % a filtrací přiváděného vzduchu F7/M5. Vzduch bude dohříván na teplotu vnitřního vzduchu pomocí teplovodního ohřívače vzduchu o výkonu 4,0 kW vodou o teplotním spádu 
70/50 °C, součástí ohřívače je směšovací uzel a autonomní regulace jednotky.

Nasávání venkovního vzduchu bude na západní fasádě, výfuk odpadního vzduchu na jižní fasádě objektu, s řešením zamezujícím jejich vzájemnému ovlivnění. Bezbariérové WC (1.15) bude větráno nuceně lokálním ventilátorem s odvodem na fasádu objektu, spínání bude zajištěno se světlem v místnosti s 15 minutovým doběhem. Náhradní vzduch bude přiváděn mřížkou ve dveřích ze vstupní haly. Viz výkres VZT.

# Dešťová voda

Dešťová voda ze střechy tělocvičny a spojovacího krčku a současně ze sportovního hřiště bude odvedena dešťovou kanalizací do společného vsakovacího objektu umístěného v severozápadním (SZ) rohu školního pozemku. Vsakovací objekt je navržen jako retenčně-vsakovací zařízení o retenčním objemu 80 m³ a vsakovací ploše 80 m², s koeficientem vsaku 8×10⁻⁶ m/s a dobou vyprazdňování 69 h. Návrh je proveden na kritickou dobu deště 24 h.

Dle hydrogeologického průzkumu se hladina podzemní vody nachází v hloubce 3,0–3,5 m pod terénem, což bylo zohledněno při návrhu hloubky a konstrukčního řešení vsakovacího objektu. Z navržených zpevněných ploch a sportovního hřiště je dešťová voda rovněž kompletně svedena do tohoto společného systému.

# ZTI – kanalizace a vodovod

Splašková kanalizace bude z objektu vyvedena pod základovou konstrukcí mimo objekt na jihovýchodní (JV) straně tělocvičny a následně napojena na stávající kanalizační síť areálu školního objektu. Hlavní odtok z objektu je navržen v dimenzi DN 100 (koncepční návrh). Předpokládaný návrhový průtok splaškových vod činí Qww = 2,612 l/s, stanovený výpočtem podle zatížení zařizovacích předmětů a pravděpodobnostního souběhu provozu.

Vodovod bude napojen na stávající vnitřní vodovodní rozvod areálu, využívaný stávajícími školními objekty. Místo napojení se nachází na chodbě u stávající tělocvičny. Hlavní přívod vody do objektu je navržen v dimenzi DN 20 při návrhové rychlosti proudění cca 1,98 m/s.

Bilance potřeby vody:

- studená voda QD,SV = 0,454 l/s

- teplá voda QD,TV = 0,426 l/s

- celková bilance QD = 0,880 l/s

Celková potřeba vody byla stanovena na základě součtu zatížení zařizovacích předmětů v jednotlivých hygienických zázemích a odpovídá provozu objektu s kapacitou 30 žáků a krátkodobým maximem až 96 osob při sportovních a školních akcích.

# Ohřev teplé vody

Ohřev teplé vody je navržen centrálně pro celý objekt v technické místnosti ve 2. NP (místnost 2.2). Systém bude tvořen akumulačním zásobníkem teplé vody o objemu 400 l (výpočtová potřeba cca 306 l).

Ohřev bude zajištěn výhradně pomocí elektrických topných patron, bez napojení na centrální zdroj tepla nebo otopnou soustavu.

Systém je navržen s akumulací energie pro pokrytí provozních špiček hygienického zázemí tělocvičny:

- Zásobník TV: 400 l

- Výpočtová potřeba TV: 306 l

- Instalovaný výkon ohřevu: 9+6 kW

- Celková denní potřeba energie pro ohřev TV: 105,6 kWh/den

Ohřev teplé vody je řešen jako elektrický akumulační systém s prioritou jednoduché provozní obsluhy a stabilního pokrytí špičkových odběrů v rámci provozu hygienického zázemí.